## CALCOLO
CALCOLO RESE TERMICHE RADIUS ACTIVE
Calcolo della potenza termica mediante calcolo numerico agli elementi finiti secondo la norma UNI EN ISO 11855-2:2021. Il presente strumento consente di calcolare la resa a soffitto di RADIUS ACTIVE in funzione delle temperature ambiente, di mandata, e del tipo di lastra di rivestimento. È possibile anche verificare la % di attivazione inserendo la superficie calpestabile climatizzata e i carichi termici sensibili estivi ed invernali.
DEFINISCI LA LASTRA DI FINITURA
Spessore lastra in mm |  | 12.5
Conducibilità l (W/mK) |  | 0.2
|  | RISCALDAMENTO | RAFFRESCAMENTO
Temperatura mandata di progetto | °C | 36 | 12
Temperatura media ambiente richiesta | °C | 20 | 25
Temperatura rugiada compatibile | °C |  | 13
K (∆t fra Tamb e Tmedacqua) |  | 15 | 12
Resa unitaria Radius Active | W/m2 | 67.9828 | 74.055
Sup. netta calpestabile climatizzata | m2 | 110
Carico termico sensibile della superficie da climatizzare | W | 5000 | 6000
Carico termico unitario | W/m2 | 45.4545 | 54.5455
Superficie Radius Active necessaria | m2 | 73.548 | 81.0209
Superficie massima Radius Active necessaria | m2 | 81.0209
% attivazione | % | 73.66%
mEsSaNa
Note on D5: Spessore e conducibilità sono dati comunemente riportati nei cataloghi dei principali produttori di lastre di cartongesso. Nel foglio lastre sono riportate le lastre Knauf. Inserire quindi i valori della lastra prescelta. Per perline di legno la conducibilità può variare fra 0,1 e 0,25. Per l'abete usare 0,13.
Note on D7: Selezionare la conducibilità termica della lastra prescelta. Vedere gamma Knauf sul foglio lastre.
Note on D10: Max: 55°C
Note on E10: Min: 10°C
Note on E12: Il valore è indicativo in quanto dipende anche da altri fattori ambientali quali il carico incidente e il tipo di lastra utilizzata. Per valori più bassi è necessario dimensionare il deumidificatore di conseguenza.
Note on D16: Indicare la superficie ambiente netta climatizzata.
Note on E17: Per entrambe considerare anche quello dell'aria di rinnovo. Per quello estivo non considerare il carico latente.

## LASTRE
KNAUF | Spess. mm | l (conducibilità) | Densità kg/mc
W/mK
GBK (A) | 12.5 | 0.2 | 660
IDROLASTRA GKI | 12.5 | 0.2 | 660
GBK CON BARR. VAP. | 12.5 | 0.2 | 680
IGNILASTRA GKF | 12.5 | 0,2-0,23 | 820
LASTRA A-ZERO | 12.5 | 0.2 | 720
LASTRA F-ZERO | 12.5 | 0.2 | 820
LASTRA FIREBOARD | 12.5 | 0.24 | 780
DIAMANT | 12.5 | 0.25 | 1000
DIAMANT X | 12.5 | 0.27 | 1000
LASTRA KASA | 12.5 | 0.21 | 870
VIDIWALL XL | 10-12,5 | 0.3 | 1000-1250
VISIFIRE | 12.5 | 0.31 | 1400
LASTRA SILENTBOARD | 12.5 | 0.26 | 1400
VIDIPHONIC | 12.5 | 0.26 | 1400
L. FORATA CLEANEO SK | 12.5 | 0.2
L. CLEANEO FESSURATA | 12.5 | 0.2
THERMOBOARD | 10 | 0.3 | 1000
CLEANEO THERMOBOARD FORATA | 10 | 0.3
THERMOBOARD PLUS | 10 | 0.52 | 1000
THERMOBOARD PLUS CLEANEO FORATA | 10 | 0.52
SAFEBOARD | 12.5 | 0.26 | 1400
GYPROC

## DATI (hidden)
spessore in m | 0.0125 | 0.0125 | 0.1
conducibilità | 0.2 | 0.2 | 0.11
x = Resistenza | 0.0625 | 0.0625 | 0.12
m | 4.5322 | 6.1713 | 0.13
0.14
0.15
| y = 26x²-18.5x+5.79 | y = 56x²-35x+8.14 | 0.16
0.17
0.18
0.19
https://www.robertobigoni.it/Matematica/Coniche/Parabola3P/Parabola3P.html |  |  | 0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.4
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.6
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.7
Note on B9: m x DT